Техническое задание
Оказание услуг на техническое обслуживание средств противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ)
Код по ОКПД2: 80.10.19.000 - Услуги в области обеспечения безопасности прочие
1. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:
1.1 Техническое обслуживание комплексов технических средств, смонтированных в помещениях: Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава  по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 7 литера А пом.8Н
· автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

1.2 Услуги по техническому обслуживанию систем включают:

· регламентные услуги по техническому обслуживанию оборудования систем, включая услуги, имеющие сезонную и нормативную периодичность;

· выполнение мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми и руководящими документами по техническому обслуживанию систем;

· аварийное и диспетчерское обслуживание Объекта, включая поступления ложных сигналов тревоги, отказа работы аппаратуры, ликвидацию последствий воздействий на слаботочные системы, устранение аварий, поломок и в прочих необходимых случаях за счет Исполнителя (по заявке Заказчика);

· выполнение профилактических работ;

· обеспечение постоянного контроля за состоянием систем Объекта.

2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента, периодичность и количество оказываемых услуг по техническому обслуживанию систем, а также перечень оборудования указаны в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
3. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
При оказании услуг Исполнитель обязан:

· Соблюдать требования внутриобъектового режима Объекта:

· все услуги в помещениях Объекта (за исключением услуг, оказываемых по заявке Заказчика) должны оказываться в рабочие дни в рабочее время;

· все услуги, оказываемые в помещениях, занимаемых и используемых для работы и хранения документов сотрудниками Объекта, должны оказываться в присутствии соответствующих сотрудников в предварительно согласованное с ними время.

· Оказывать услуги в соответствии с Регламентом технического обслуживания слаботочных систем (приложение № 1 к техническому заданию) и условиями Государственного контракта.

· Принимать участие в работе по выявлению причин возникновения аварийных ситуаций.

· Оказывать услуги и использовать помещения только в целях, непосредственно связанных с оказанием услуг по условиям Государственного контракта.

· Выделять по требованию (запросу) Заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании услуг в рамках Контракта, для участия в плановых и внеплановых проверках контроля качества оказываемых или оказанных услуг.

· Соблюдать сроки оказания услуг, локализации и устранения аварий и их последствий на Объекте, а именно:

· аварийный выезд -
в дневное время незамедлительно после обращения Заказчика; 
· выполнение заявок
Заказчика по техническому обслуживанию (за исключением аварийных ситуаций) - не более одного дня.

· Информировать Заказчика о возникновении аварийных ситуаций и сроках ликвидации их последствий, нарушениях правил пользования помещениями и внутриобъектового режима.

· Назначить лиц из инженерного состава, ответственных за организацию и контроль оказания услуг.

· Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств в установленный срок.

· Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в соответствующем акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

· Исполнитель должен своими силами производить текущий ремонт комплексов технических средств (приборов, материалов, запасных частей и т.д.), предоставленных Заказчиком, всех перечисленных в таблице технических средств.

· Изготовить журнал по проведению ежемесячного технического обслуживания.

4. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
· При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение следующих требований к качеству таких услуг:

· соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровью, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам, строительным и санитарным нормам и правилам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и обязательным для оказания подобного рода услуг;

· правил технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП).

· правил устройства электроустановок (ПУЭ).

· «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

· Обеспечивать свой персонал всеми необходимыми материалами, средствами и оборудованием для качественного и своевременного исполнения всех обязательств по Государственному контракту.

· Обеспечивать сохранность обслуживаемых помещений, инженерных сетей, коммуникаций, оборудования и всего имущества Заказчика.

· Назначать только обученный персонал, привлекаемый для оказания услуг.

5. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

наличие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», предусматривающей выполнение следующих видов работ: 

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Приложение к Техническому заданию № 1
1.Регламент технического обслуживания 
1.1 Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)
	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ

	1. Техническое обслуживание (ТО) извещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП
	Осмотр один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб 1, п. 1; п. 6.4.2.)

	
	Чистка извещателей пожарных
	

	
	Контроль функционирования один раз в год
	

	2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб. 1, п. 2)

	
	Контроль функционирования один раз в 3 месяца
	

	3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб. 1, п. 3)

	
	Осмотр один раз в 3 месяца
	ГОСТ Р 59638-2021

п. Б.2.25

	
	Контроль функционирования один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб. 1, п. 3)

	4. ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб. 1, п. 4)

	
	Контроль функционирования один раз в год
	

	5. Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями
	ГОСТ Р 59638-2021

(таб.1, п. 5)


1.2 Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ)
	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ

	1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца
	ГОСТ Р 59639-2021

(таб. 1, п. 1)

	2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально
	ГОСТ Р 59639-2021

(таб. 1, п. 2)

	3. Проверка работоспособности СОУЭ
	Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками
	ГОСТ Р 59639-2021

(таб. 1, п. 3)

	4. Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ
	При необходимости
	ГОСТ Р 59639-2021

(таб. 1, п. 5)


2. Перечень оборудования, входящего в состав обслуживаемых систем
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	шт.
	28
	ИП-212-45

	2
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	2
	ИПР-513-3

	3
	Устройства сигнальные звуковые всех типов

	шт.
	3
	ОПОП 2-35

	4
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1
	БРП-12-3/14

	5

	Устройства световые всех типов

	шт.

	4
	КОП-25

	6
	Аккумуляторная батарея

	шт.
	4
	Delta DT1207

	7
	Прибор приемно-контрольный

	шт.
	1
	С2000-4

	13
	Устройство управления и контроля 
	шт.
	1
	ТМ-Н-хром


	


1

